## Лист1
Вставьте значения: |  |  | номера контуров
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | 11-й | 12-й
Длина труб в метрах | L | (м) | 80 | 40 | 70 | 50 | 60 | 50 | 60 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0
Площадь покрытия контуром | S | м2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | S = L · Ш(шаг укладки в метрах)
Мощность одного контура | Q | кВт | 1.2 | 0.4 | 1.05 | 0.65 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.901 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Q = S · Q уд
Разница температур (на подачае и обратке) | ΔT | oC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Q уд = 150 вт/м2 - краевая зона
Внутренний диаметр трубопроводов | Di | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Q уд = 100 вт/м2 - промежуточная зона (нормативное значение)
Q уд = 60 - 75 вт/м2 - внутренняя зона
Справочноя информация:
Средний шаг укладки в м. |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1125 | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Полезная мощность пола, кВт/м2 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.08125 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | 0.10011 | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Константы:
Плотность воды при Т=50 oC | Р | кг/м3 | номера контуров 1-й: 988.1
Вязкость воды при Т=50 oC | Ư | мм2/сек | номера контуров 1-й: 0.543
КV запорного клапана |  | м3/час | номера контуров 1-й: 2.4
КV регулирующего клапана |  | м3/час | bar: номера контуров 1-й
КV коллектора подачи/обратки |  | м3/час | номера контуров 1-й: 12
КV шарового крана |  | м3/час | номера контуров 1-й: 16.5
Промежуточные результаты:
G контура (расход) |  | л/час | 206.4 | 68.8 | 180.6 | 111.8 | 154.8 | 120.4 | 103.2 | 154.972 | 86 | 0 | 0 | 0
V Скорость теплоносителя |  | м/сек | 0.50736 | 0.16912 | 0.44394 | 0.27482 | 0.38052 | 0.29596 | 0.25368 | 0.38094 | 0.2114 | 0 | 0 | 0
r коэфициент таб. |  | значение | 33.1474 | 4.8472 | 26.24 | 11.3365 | 20.0358 | 12.9064 | 9.8548 | 20.0748 | 7.1627 | 0 | 0 | 0
ΔP линейное сопротивление |  | мм.вод.ст | 2651.7906 | 193.8863 | 1836.7979 | 566.8269 | 1202.1473 | 645.3178 | 591.2865 | 1605.9811 | 358.1373 | 0 | 0 | 0
ΔP лин. + местное сопротивление + подводки |  | мм.вод.ст | 3447.3277 | 252.0521 | 2387.8372 | 736.8749 | 1562.7915 | 838.9131 | 768.6725 | 2087.7754 | 465.5785 | 0 | 0 | 0
ΔP сопротивление запорного клапана |  | мм.вод.ст | 73.96 | 8.2178 | 56.6256 | 21.7001 | 41.6025 | 25.1669 | 18.49 | 41.695 | 12.8403 | 0 | 0 | 0
ΔP сопротивление регулирующего клапана |  | мм.вод.ст | 426.0096 | 47.3344 | 326.1636 | 124.9924 | 239.6304 | 144.9616 | 106.5024 | 240.1632 | 73.96 | 0 | 0 | 0
ΔP полное сопротивление контура |  | мм.вод.ст | 3947.2973 | 307.6043 | 2770.6265 | 883.5674 | 1844.0244 | 1009.0417 | 893.6649 | 2369.6336 | 552.3788 | 0 | 0 | 0
ΔP максимального контура |  | мм.вод.ст | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973
ΔP настройки регулирующего клапана |  | мм.вод.ст | 426.0096 | 3687.0274 | 1502.8345 | 3188.7223 | 2342.9033 | 3083.2173 | 3160.1348 | 1817.8269 | 3468.8786 | 3947.2973 | 3947.2973 | 3947.2973
КV настройки |  | м3/час | 1 | 0.11331 | 0.46587 | 0.19799 | 0.31981 | 0.21683 | 0.18358 | 0.36348 | 0.14602 | 0 | 0 | 0
Результат (значения настроек):
ΔP настройка расходомера (серия 664, 671, 668S1) |  | л/мин | 3.44 | 1.1467 | 3.01 | 1.8633 | 2.58 | 2.0067 | 1.72 | 2.5829 | 1.4333 | 0 | 0 | 0
Настройка микрометрического регулятора (серия 662, 668) |  | значение | 9 | 1 | 6 | 2,5 | 5 | 3 | 2 | 5,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0
Данные для подбора насоса:
(Расход насоса) общий расход |  | м3/час | номера контуров 1-й: 1.187
(Напор насоса) общие потери давления |  | мм.вод.ст | номера контуров 1-й: 3947.2976